建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

| 建设单位：四川步阳门业有限公司（盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：19183818076 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：什邡市经济开发区北区昌平大道南段11号 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618400 | 邮编: 618000 |

前  言

四川步阳门业有限公司（以下简称“步阳公司”或“公司”）是隶属于中国步阳集团旗下的子公司，该公司是由步阳集团投资的独资民营企业，于2013 年7月23日注册成立，主要从事防盗门、钢质防护门、钢质进户门、车库门以及智能家居等产品的制造加工、销售和研发。

自建厂起至今，四川步阳门业有限公司在什邡市经济开发区（北区）实施了4个项目环评，分别为三条独立防盗门生产线和一条配套饰面板生产线。

为改善生产环境，降低污染物排放，步阳公司投资2000万对现“年产50万樘高档防盗门生产线技改项目”进行技改，优化产品工艺，将现有15万樘钢木质门中底漆喷涂工艺中的部分产能（10万樘）替换为更为环保的UV光固化自动喷涂生产线。技改内容主要针对德环审批[2019]23号已批复的原“年产50万樘高档防盗门生产线项目”。技改后全厂产品结构和产能保持不变，为年产15 万樘和35万樘钢质门。通过对生产工艺的优化减少喷涂底漆中油性油漆的含量。

项目自取得环评批复后，随即开工建设，现已建成并投入运行。该项目已于2021年2月由四川省中栎环保科技有限公司编制完成了年产50万樘高档防盗门生产线技改项目环境影响评价报告表，德阳市生态环境局于2021年3月29日以德环审批【2021】121号文给予批复。

本项目总投资2000万元，2021年10月已建成投运，截至2022年3月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受四川步阳门业有限公司委托，我公司于2022年3月对四川步阳门业有限公司“年产50 万樘高档防盗门生产线技改项目”进行了现场勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2022年4月对该项目进行了验收监测。2022年4月编制完成《四川步阳门业有限公司年产50 万樘高档防盗门生产线技改项目竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

主体工程：UV 光固化喷涂/辊涂生产线、新增脉冲式布袋除尘及以新带老整改措施。

公用工程：依托原有设施。

办公及生活设施：依托原有设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 年产50万樘高档防盗门生产线技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川步阳门业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √技改 √迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 什邡市经济开发区北区昌平大道南段11号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | / |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | / |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年2月 | 开工建设时间 | 2021年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年10月 | 验收现场监测时间 | 2022年4月6-7日、11月3-4日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德阳市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省中栎环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 193.2万元 | 比例 | 9.66% |
| 实际总概算 | 2000万元 | 环保投资 | 315万元 | 比例 | 15.75% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令） 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、《关于年产50万樘高档防盗门生产线技改项目环境影响报告的批复》（德阳市生态环境局，德环审批【2021】121号，2021年3月29日）； 10、验收监测报告。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》GB8978-1996。 2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 3、废气；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996中二级标准；喷漆废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标》（DB51/2377-2017）。 4、固体废渣：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001(2013年修订)》。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 1、公司概况 为改善生产环境，降低污染物排放，步阳公司投资2000万对现“年50万樘高档防盗门生产线技改项目”进行技改，优化产品工艺，将现有15万樘钢木质门中底漆喷涂工艺中的部分产能（10万樘）替换为更为环保的UV光固化自动喷涂生产线。技改内容主要针对德环审批[2019]23号已批复的原“年产50万樘高档防盗门生产线项目”。技改后全厂产品结构和产能保持不变，为年产15 万樘和35万樘钢质门。通过对生产工艺的优化减少喷涂底漆中油性油漆的含量。 2、项目产业政策符合性 本项目不属于国家发改委令40号《产业结构调整指导目录（2013年本）》中的限制类和淘汰类项目，属允许类。项目已由什邡市经济和信息化局立项备案建设（备案号为：川投资备【2020-510682-21-03-489665】JXQB-0326 号）。 因此，该项目符合国家产业政策。 3、项目与周边环境的相容性 项目进行钢木质和钢质门的生产，对环境无特殊要求。项目周边企业以化工厂等生产企业为主，对环境无特殊要求。经环评评价认为项目不会影响周边企业正常生产，可与周边企业相容。根据项目特点，本项目对外环境的影响主要为废气和噪声影响。本项目对产生的各类大气污染物采取了有效的治理措施，确保达标排放。根据环评预测，项目废气对周边浓度贡献值较小，对区域大气环境影响不明显，可以不改变区域环境空气质量功能等级。项目划定2#和3#生产车间各向外100m范围内为无组织废气卫生防护距离范围，此范围内不涉及环境敏感保护目标。项目无新增废水产生，项目各噪声设备距离厂界相对较远，且周边200m范围内不涉及环境敏感点。经预测分析，可确保厂界噪声达标和不扰民。 因此，本次技改项目不会造成周边环境质量恶化。 4、项目建设概况 项目名称：年产50 万樘高档防盗门生产线技改项目 建设地点：什邡市经济开发区北区昌平大道南段11号 建设性质：技改迁建 项目投资：2000万元 （1）项目建设内容及组成 建设内容：本次技改不进行厂房建设，不扩大生产产能，仅优化生产工艺，新增3条UV光固化自动喷涂/辊涂生产线，用以替换底漆喷涂工艺中的部分产能，减少油性油漆的用量，面漆喷涂生产工艺、产能、产量均不变。项目组成如下： 表1 项目组成表 项目组成; 环评预计建设内容; 备注; 实际建设内容. 主体工程; UV光固化喷涂生产线; 新增3条UV光固化喷涂生产线，用以替换底漆喷涂工艺中的部分产能。其中1条布置于2#本车间，2条布置; 3#车间 改造; 新增3条UV光固化喷涂/辊涂生产线，用以替换底漆喷涂工艺中的部分产能。其中2#本车间布置1条喷涂线，3#车间布置1条喷涂线及1条辊涂线. 辅助工程; 配电房; 用电接入现厂配电设施; 依托; 一致. 供; 用水接当地自来水管网; 依托; 一致. 供气; 用气接市政天然气管网; 依托; 一致. 空压 机房; 已建 1 间空压机房，为生产提供压缩空气，空压机为无油空压机; 依托; 一致. 储运工程; 原辅料暂存; 依托现有项目，位于2#生产车间; 依托; 一致. 危废暂存; 依托现有项目，位于1#生产车间; 依; 一致. 油漆库房; 位于3#生产车间660m2独立库房; 依托; 一致. 成品暂存; 位于3#车间; 依托; 一致. 生活办公; 办公室; 依托现有项目，位于 2#生产车间; 依托; 一致. 食堂; 依托原由食堂、浴室等生活设施， 不新增生活设施。; 依托; 一致. 环保 设施; 现有 UV辊涂和本项目UV喷涂生产线有机废气; 现有环保设施保持不变。新增1套过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧，收集现有1 条UV辊涂和本项目3 条UV喷涂生产线的有机废气，废气经处理后由15m 高排气筒排放; 以新带老; 新增2套过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧，分别收集现有1 条UV辊涂和本项目3 条UV喷涂/辊涂生产线的有机废气，废气经处理后由15m 高排气筒排放. 本项目UV 喷涂/辊涂生产线砂光废气; 新增1 套脉冲式布袋除尘器，收集本项目3条UV喷涂生产线的砂光废气，废气经处理后由15m高排气筒排放; 新增; 新增3套脉冲式布袋除尘器，分别收集本项目3条UV喷涂/辊涂生产线的砂光废气，废气经处理后由15m高排气筒排放. 现有UV 辊涂生产线砂光废气; 对现有1 套脉冲式布袋除尘器进行改造，增加15m高排气筒，废气经处理后由15m高排气筒排放; 以新带老; 一致.

原辅材料消耗及水平衡： （3）原辅材料消耗 技改项目实施后，全厂生产规模及产品种类未发生变化，仅油漆用量出现变化，具体变化为原有产品中15万樘钢木质门中的10万樘表面喷涂工序中使用的底漆类型由聚氨酯底漆变更为UV光固化底漆。其他产品和工艺过程不变。 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 来源; 技改后环评预计年耗量（t）; 技改后实际年耗量 （t）. 原辅 材料; 年产50万樘高档防盗门生产线技改项目. 底漆; PU清底漆; 外购; 34; 34. 光固化漆; UV光固化漆（辊涂线）; 外购; 109; 108. UV光固化漆（自动喷涂）; 外购; 65.2; 65. 能 源; 电; 城市供电网; 300 万KWh; 300 万KWh. 天然气; 天然气管网; 34.8 万 m3; 34.8 万 m3. 水; 自来水; 14325m3; 14325m3. （4）主要设备 表4 主要设备一览表 序号; 设备设施; 环评预计规格/数量; 实际建设; 备注. 年产50万樘高档防盗门生产线技改项目. 1; 喷涂设备; WD2800 全自动喷涂生产线配置/3 套; 与环评一致; 技改. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：本次技改后，劳动定员不发生变化：全厂定员300人，其中住宿员工100人。全年有效生产时间300天，实行8小时工作制度，与实际情况一致。

主要工艺流程及产污环节 1、工艺流程及产污环节 本项目涉及变动的工艺环节见下图。 本次技改部分 图1 本次技改涉及变动的工艺环节 油漆工序只是将现15万套钢木质门其中10万套的饰面板涂装工序中溶剂型底漆喷涂工艺替换为UV漆光固化自动喷涂工艺。其余5万套钢木质门保持现有底漆喷涂不变。 图2 技改前钢木质门喷漆工序流程图 图2 技改后钢木质门喷漆工序流程图 技改项目底漆喷涂是在饰面板生产线生产的饰面板与门芯胶合前的一道生产工序，喷涂采取单面喷涂（胶合面无需喷涂），一套饰面板喷涂+砂光生产时间为3min，单台设备最大生产能力为20套/h，经底漆喷涂后的饰面板进入现有面漆喷涂生产工序。 技改项目自动喷涂工序设备形式及产污位置图如下： 图3 技改项目底漆工序工艺流程及产污位置图 - 工艺过程简介： 自动喷涂：自动喷涂设备采用美国BARNA 光幕扫描系统，用来准确检测来料工件的形状、尺寸和位置用以控制喷漆的时间和范围。无须依赖人工编程；使漆面喷涂均匀、油漆节省，适应非标工件喷涂生产。设备采用了两组往复式全自动喷涂系统，并通过独立的伺服控制系统驱动，实现高速平稳往复喷涂，保证了喷涂的效率和高质量的效果（所喷工件达到漆面均匀、喷涂边角到位），有效地实现了生产的连续喷涂。自动喷涂密闭于自动喷涂箱内。喷涂采用全自动高压无气喷涂工艺，漆料通过高压喷嘴呈雾状喷出，部分附着在工件表面，其余形成漆雾扩散到空气中。自动喷涂单元预留有独立的抽风口，将废弃排入有机废气处理装置。 砂光：底漆自动喷涂后，对漆面进行砂光，砂光工序设置密闭箱体并预留有独立的排风口，将产生的粉尘（主要为油漆颗粒）排入布袋除尘器。 红外线流平：流水式的IR 红外线流平干燥机，有效地缩短了油漆流平或干燥所需的时间和空间的问题； 同时采用平面式的输送方式，设有了预热区、低温干燥区、中温干燥区，高温干燥区和冷却区，明确合理的分区，更符合油漆的干燥工艺，减少了干燥时间，更好地保证了油漆在干燥过程中不同阶段的干燥效果，能使涂料内的溶剂得到充分挥发，有效减少涂料起皱、干裂等问题，同时节约了干燥区域的占地面积。红外线流平与UV 光固化设置于密闭箱体内，在UV 光固化端设有独立抽风口，将废弃排入有机废气处理装置。 UV 光固化：UV固化机可实现瞬间干燥,免除干燥等候时间，大大缩短了涂装流程时间、提高生产效率。UV 光固化和红外线流平设置于密闭箱体内，在UV 光固化端设有独立抽风口，将废弃排入有机废气处理装置。 （2）治理措施简介： ①有机废气 喷漆过程中，产生的漆雾和有机废气通过过滤棉过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧后，排入大气；项目共新增3 条自动喷涂生产线，自动喷涂单元、红外流平和光固化单元均单独密闭，设有独立的排风口，自动喷涂生产线废气通过过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理装置处理后，经同一根15m 高排气筒（#1）排放。 同时现有项目辊涂光固化生产线未采取措施对有机废气进行收集处理，本次“以新带老”对现有辊涂光固化生产线增加集气罩，对现有废气进行收集，利用本次新增的过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理装置对废气进行处理，经同一根15m 高排气筒（#1）排放。 过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧处理装置配置风机风量约128000m3/h，各处理单元配置风量如下： 表5 技改项目有机废气处理装置风量分配一览表 序号; 生产线; 工艺单元; 出风口形式; 分配风量; 备注. 1; UV自动喷涂1; 一次喷涂; 密闭/独立; 8000; 新增. 二次喷涂; 密闭/独立; 000 新增. 一次流平和UV光固化; 密闭/独立; 10000; 新增. 二次流平和UV光固化; 密闭/独立; 10000; 新增. 2; UV自动喷涂2; 一次喷涂; 密闭/独立; 8000; 新增. 二次喷涂; 密闭/独立; 8000; 新增. 一; 流平和UV光固化 密闭/独立; 10000; 新增. 二次流平和UV光固化; 密闭/独立; 10000; 新增. 3; UV自动喷涂3; 一次喷涂; 密闭/独立; 8000; 新增. 二次喷涂; 密闭/独立; 8000; 新增. 一次流平和UV光固化; 密闭/独立; 10000; 新增. 二次流平和UV光固化; 密闭/独立; 10000; 新增. 4; UV辊涂+光固化; 辊涂; 顶吸罩; 15000; “以新带老”. UV光固化; 密闭/独立; 5000; “以新带老”. 有机废气处理装置合计风量; 128000; /. 有机废气具体的处理工艺流程为在生产线生产过程中产生的有机废气被净化系统的集气罩收集，经排风风管再进入过滤棉进行过滤，废气经过除尘器过滤后，废气中的漆雾被过滤去除，然后废气进入活性炭吸附脱附+催化燃烧装置，最后有机废气经活性炭吸附由离心风机引入排气筒，进行达标排放。 本项目有机废气采取过滤棉过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，以下简要介绍该系统的工作原理： 玻璃纤维过滤棉 1）为吸附漆雾，减小对后续有机废气处理装置的影响，项目采用玻璃纤维棉过滤，在喷漆房中，喷漆过程产生的漆雾及有机废气随着喷漆房内的送风机产生的由上而下有序气流进入地板格栅，地板格栅下安装一套玻璃纤维棉，可去除大颗粒漆雾；过滤层可拆卸式，更换安装方便；产生废玻璃纤维棉作为危废进行处理。 2）活性炭吸附 活性炭吸附装置内装活性炭层及气流分布器，以吸附净化有机气体，活性炭砖砌式装填。废气进入箱体经装填活性炭层吸附净化，可以降低吸附箱吸附流速提高净化效率。 吸附原理： 采用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸引到固体表面并浓集保持其上，此现象称为吸附。在进行气态污染物治理中，被处理的流体为气体，因此属于气-固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质，多孔固体物质称为吸附剂。活性炭选用以优质无烟煤作为原料、外形蜂窝状，其主要特点为：具有强度高、比表面积较大、吸附容量高、吸附速度快、孔隙结构发达、孔隙大小介于椰壳活性炭和木质活性炭之间。 表6 蜂窝活性炭规格参数 主要成份; 活性炭; 规格; 100 mm×100 mm×100mm. 壁厚; 0.6mm; 体密度; 380~450kg/m3. 比表面积; 大于 700m2/kg; 吸苯量; ≥25%. 孔数; 150 孔/平方英寸; 使用寿命; 8000h. 抗压强度; 正压＞0.9MPa；侧压＞0.3MPa. 3）脱附+催化燃烧 项目用于催化燃烧装置采用低温催化燃烧方式，无需额外添加燃料。废气经活性炭吸附再脱附后燃烧后的废气为无毒、无害的CO2 和H2O 脱附—燃烧工作原理如下： 将达到饱和状态的废活性炭换入脱附装置，通过阀门切换进入脱附状态，过程如下：启动脱附风机、开启相应阀门和（远红外电加热器，对催化燃烧床内部的催化剂进行预热，同时产生一定量的热空气，当床层温度达到设定值时将热空气送入吸附床，活性炭受热解吸出高浓度的有机气体，经脱附风机引入催化燃烧床，在贵金属催化剂的作用下于一个较低的温度进行无焰催化燃烧，将有机成分转化为无毒、无害的CO2 和H2O，同时释放出大量的热量，可维持催化燃烧所需的起燃温度，使废气燃烧过程基本不需外加的能耗（电能），并将部分热量回用于吸附床内活性炭的解吸再生，从而大大降低了能耗。 当燃烧废气浓度较高、反应温度较高时，混流风机自动开启，补充新鲜的冷空气以降低温度、确保催化燃烧床安全、高效运行。 ②砂光粉尘 本项目生产线设有自动砂光单元，评价按UV 漆量（58t）的1%估算打磨粉尘产生量，项目砂轮打磨粉尘产生量约0.58t/a。砂光粉尘经脉冲布袋收尘后经15m 高排气筒（2#）排放。 现有辊涂线UV 光固化后的饰面板用机器自动砂光，砂光粉尘经脉冲布袋收尘后在厂内无组织排放。本次技改项目采取“以新带老”措施，对现有辊涂线砂光粉尘布袋除尘器增加15m 高排气筒（3#），转无组织排放为有组织排放。 项目配套饰面板木工部分登记表工艺流主要为密度板等木质材料进行切割、雕刻、组装等木料加工工艺，仅产生粉尘，通过除尘器进行处理。 - 2、项目变更情况及合理性分析 本项目为技改，不新增用地，不新增员工，不进行厂房建设，不扩大生产产能，仅优化生产工艺，新增3条UV光固化自动喷涂/辊涂生产线，用以替换底漆喷涂工艺中的部分产能，减少油性油漆的用量。面漆喷涂生产工艺、产能、产量均不变。根据实地核查，实际建设内容除一条新增UV光固化自动喷涂线替换为辊涂线，新增3条UV光固化自动喷涂/辊涂生产线分别设置在了2区及3区两个区域，其余内容基本与原环评报告一致，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，仅喷涂方式发生变化，不属重大变更，可在验收中解决。对比原环评本项目由于设置在不同区域导致废气处理设施增加，更有利于保护环境。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水排放及治理 本次技改项目无生产用水，现有厂内废水处理均已验收合格，经监测能够实现达标排放。工业废水经处理后可达《污水综合排放标准》三级排放标准排放，生活废水经处化粪池理后可达《污水综合排放标准》三级排放标准。生产生活废水均通过位于市政污水管网进入灵江污水处理厂处理，处理达标后排入石亭江。 2、废气排放及治理 新增2套过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧，分别收集现有1 条UV辊涂和本项目3 条UV喷涂/辊涂生产线的有机废气，废气经处理后由15m 高排气筒排放；本项目UV喷涂/辊涂生产线砂光废气新增3套脉冲式布袋除尘器，分别收集本项目3条UV喷涂/辊涂生产线的砂光废气，废气经处理后由15m高排气筒排放；对现有UV辊涂生产线脉冲式布袋除尘器进行改造，增加15m高排气筒，废气经处理后由15m高排气筒排放。 3、噪声 项目自动喷涂生产线设在车间内，风机安装在车间外独立的隔声房内。风机设备采用独立基础，设置减振垫、风机出口采用柔性连接等降噪措施，通过基础减振和距离衰减。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。 4、固体废弃物排放及治理 废漆桶、漆渣、废活性炭和废过滤棉、砂光除尘灰均属于危险废物，统一暂存于危废暂存间后送有资质单位什邡一原环保科技有限公司处置处理。 5、地下水 现有危废暂存间、危化品库地面采用铺设原始地层+土工布+ HDPE土工膜+土工布+砂砾石基层+防渗混凝土层的方式进行防渗，储存区内有围堰。本次技改完成后，UV光固化自动喷涂生产线地面采用环氧树脂进行防渗。 6、污染源及处理设施 表6 本项目污染物排放情况 项 目; 技改项目环评排放量(t/a); 技改项目实际排放量(t/a). 废 水; SS; 0; 0. COD; 0; 0. 石油类; 0; 0. 氟化物; 0; 0. 总铬; 0; 0. 总镍; 0; 0. BOD5; 0; 0. 氨氮; 0; 0. 废 气; 烟粉尘; 0.84; 0.84. SO2; 0; 0. NOx; 0; 0. 甲苯; 0; 0. 二甲苯; 1.72; 1.72. VOCs; 0.280; 0.28. 固体 废物; 一般固废; 0; 0. 危险固废; 0; 0. 表7 污染防治措施 项目; 内容; 原环评环保措施; 实际建成; 最终处理效果. 废气; 喷漆废气; 过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m 高排气筒排放; 与环评一致; 达标. 砂光废气; 布袋除尘器+15m高排气筒排放; 与环评一致; 达标. 粉尘; 中央除尘器+15m高排气筒排放; 与环评一致; 达标. 手工打磨粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒排放; 与环评一致; 达标. 噪声; 噪声治理; 风机、空压机、设备建筑隔音、减振、降噪处理; 与环评一致; 达标. 危废; 废油漆桶; 交什邡一原环保科技有限公司处置; 与环评一致; 达标. 漆渣. 废活性炭. 废过滤棉. 砂光除尘灰. 厂区 绿化; 绿化建设; 植树、种草等绿化与景观建设; 改善环境. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表8 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 类型; 序; 排放源名称; 治理的污染物; 环评预计治理措施及投资; 实际建设; 实际投资（万元）. 治理措施; 数量(台); 费用 估算 （万元）. 废 气 治 理; 1; 新增3 条UV 漆自动喷涂生产线; 喷漆、烘干、固化废气; 过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m 高1#排气筒排放; 1; 150; 与环评一致; 250. 2; 现有UV 漆辊涂生产线; 辊涂、固化废气; 水幕+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒排放（2#）; 与环评一致. 3; 新增3 条UV 漆自动喷涂生产线; 砂光废气; 布袋除尘器+15m高2#排气筒排放; 1; 20; 与环评一致; 40. 4; 现有UV 漆辊涂生产线; 1; 2; 2. 固废; 1; 废漆桶; 危险废物; 拟交什邡一原环保科技有限公司处置; 8; 与环评一致; 8. 2; 漆渣; 危险废物. 3; 废活性炭; 危; 废物. 4; 废过滤棉; 危险废物. 5; 砂光除尘; 危险废物. 噪声治理; 1; 新增3 条UV 漆自动喷涂生产线; 设备噪声; 风机、空压机、设备; 筑隔音、减振、降噪处理 10; 与环评一致; 9.8. 风险防; 1; 配备木屑或吸油毡，少量泄漏时作为吸附材料对泄漏物料进行处理; 0.2; 与环评一致; 0.2. 2; 加强对废气处理设备的巡检，定期对过滤棉、活性炭进行更换; /; /. 排放口规范化整治; 烟囱设采样监测口、搭采样平台; 3; 与环评一致; 3. 合计; 193.2; 315.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、评价结论 1、与国家产业政策的符合性 本项目不属于国家发改委令40 号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘汰类项目，属允许类。项目已由什邡市经济和信息化局立项备案建设（备案号为：川投资备【2020-510682-21-03-489665】JXQB-0326 号）。 因此，该项目符合国家产业政策。 2、项目选址与当地城镇发展规划的符合性 该项目位于什邡市经济开发区北区内，符合园区准入条件。项目选址符合什邡市土地利用政策，符合什邡市总体发展规划。 3、达标排放 本项目实施后，无废水产生，漆雾（颗粒物）的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的要求；VOCs 排放浓度满足四川省地方标准《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》标准。砂光废气排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准的要求，机械设备采用隔音减振措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类要求；对生产废气采取了有效的治措施理，固体废物分类回收、利用处置，不排放，危险废物交有资质的单位处置，合理处置，不外排。 4、区域环境质量现状评价结论 (1) 环境空气质量 根据《什邡市环境质量报告书（2019 年度）》，环境空气质量状况评价数据来源于什邡市三中心站（省控、考核站点），按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，什邡市环境空气质量达标率为74.8%。二氧化硫年平均浓度为18.7μg/m3，二氧化硫年平均浓度达到国家环境空气质量二级标准；二氧化氮年平均浓度为24.6μg/m3，优于环境空气质量二级标准；PM10 年平均浓度为73.8μg/m3，未达到国家环境空气质量二级标准；PM2.5 年平均浓度为46.1μg/m3，不符合国家环境空气质量标准的二级标准；臭氧最大8小时平均第90 百分位数为166.0μg/m3，未达到国家环境空气质量标准的二级标准；CO24小时平均第95 百分位数为1.5mg/m3，达到国家环境空气质量二级标准。因此，项目所在区域环境空气质量为不达标区； (2) 地表水环境质量 根据《什邡市环境质量报告书（2019 年度）》中可知，本项目所在区域地表水体石亭江高景观断面能够稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III 类标准，其中5 月、7 月、8 月、10 月的地表水质量优于III 类标准，能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II 类标准；石亭江金轮断面7 月、10-12 月能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III 类标准，但1-6 月和8 月均未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III 类标准，其中8 月水质最差，为劣V 类水质。因此，项目所在区域地表水环境质量存在不达标现象。 (3) 区域环境噪声质量 根据监测结果，项目周边区域声学环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3 类区域标准要求。 4、项目环境影响评价结论 地表水：项目投入营运后，无废水产生，全厂水污染物排放保持现状，对外环境的影响不变。 大气环境：项目投入使用后，主要废气污染源得到有效治理达标排放，对环境空气质量影响小。 固体废弃物：项目产生的危险废物全部妥善处置，不会对环境造成污染影响。 声学环境：本项目营运后的主要噪声源是设备噪声，通过隔声、减振等措施，使项目厂界噪声控制在标准限值内，对声环境影响较小，不会造成声扰民影响。 “以新带老”的环保措施：本项目技改完成后，以“以新带老”方式对现有辊涂UV光固化生产线废气进行处理，实现油漆用量和污染物排放量双减量，为本工程腾出了一定的环境容量。 5、环境风险评价结论 项目使用油漆为非溶剂低挥发性UV 光固化漆，油漆库房位于整个厂区中部，距各方位厂界距离至少有150 米；项目周边无集中居住区。项目实施的风险管理措施有效，防范措施可行，可将环境风险降低到可接受的水平。 6、总量控制 项目技改完成后，全程废水排放情况不发生变化，VOCs 排放量减少，无需申请总量指标。 7、环境影响评价综合结论 综上所述，评价认为：该项目符合国家产业发展政策；项目选址符合什邡市城市总体发展规划，项目用地属工业用地；项目建设区域无明显环境制约因素。工程将采取的污染防治措施和环保对策在经济技术上可行，符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则。项目实施的风险管理措施有效，防范措施可行，可将环境风险降低到可接受的水平。工程建成后排放的污染物对环境影响小，不会改变厂址地区的现有环境功能，因此，本评价认为，该工程在全面落实本报告提出的环保措施和环保要求的前提下，从环保角度出发，项目在拟选厂址上建设是可行的。 二、要求及建议 通过对本项目的工程分析和环境影响评价，提出以下几点要求： （1）本项目实施后应保证足够的环保资金，以实施治污措施，做好项目建设的“三同时”工作，切实做到环保治理设施与生产同步进行。 （2）施工单位应严格按照有关规定文明施工，防止噪声扰民、减少扬尘。 （3）建立应急预案，实施安全生产，防止污染物事故排放。 （4）地面做好防渗处理，防止造成地下水污染。 （5）选用低噪声设备，厂方应加强对切断、钻孔、打磨等工段设备的定期维护和检修，确保项目厂界噪声达标。 通过对本项目的工程分析和环境影响评价，提出以下几点建议： （1）合理布置绿化带，增大绿化面积。 （2）加强工业卫生管理。 （3）加强环保设施的日常管理工作及环保设施的维修、保养，建立环保设施运行的工作制度和污染源管理档案，保证处理设施正常运行。 （4）尽快完善焊接烟尘处置措施，进一步减小对环境的影响。 - 环评批复 一、该项目为技术改造项目，位于四川什邡经济开发区（北区）。项目在现有厂区内对“年产50万樘高档防盗门生产线”进行技改，新增3条UV光固化自动喷涂生产线，用以替代底漆喷涂工艺中的部分产能，减少油性漆的用量；项目技改完成后，生产产能不变，仍为年产15万樘钢木门、35万樘钢质门。项目总投资2000万元，其中环保投资估算193.2万元。 项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类项目，经什邡市发展改革和科技局备案（川投资备【2020-510682-21-03-489665】JXQB-0326号），符合现行国家产业政策。项目在现有厂区内对已有生产线进行技改，不新增用地，因此符合相关规划要求。 根据专家对《报告表》的审查意见和《报告表》的评价结论，在落实报告表中提出的各项环保对策措施和环境风险防范措施后，项目实施不存在明显的环境制约因素，污染物可以达标排放并符合总量控制要求，我局同意该项目按报告表中所列建设性质、地点、内容、规模、生产工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。 二、项目建设应重点做好以下工作： （一）项目技改完成后，VOCs排放量削减9.08t/a、甲苯排放量削减0.3t/a、二甲苯排放量削减0.573t/a，具有良好的环境正效益。 （二）严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实单位内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。 （三）严格按照报告表的要求，落实各项废水处理设施建设。生活污水经预处理池处理后进入什邡灵江污水处理厂处理达标后外排。落实地下水污染防治措施，全面做好防渗处理，防止污染地下永。 （四）落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。砂光粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒达标排放：有机废气经过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后由15m高排气简达标排放。 （五）落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声选标并不得扰民。落实各项固体废弃物（尤其是危险废物）处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。 （六）严格按照报告表的要求，建设各项环保应急设施，确保环境安全。制定突发环境事件应急预案，加强运营过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。 三、工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。 四、项目竣工后，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 五、请德阳市什邡生态环境保护综合行政执法大队负责项目的环境保护监督检查工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 喷漆废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标》（DB51/2377-2017）；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 中二级标准; 喷漆废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标》（DB51/2377-2017）；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 中二级标准. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. VOCs; 60; 60; 2.0; VOCs; 60; 60; 2.0. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 昼间; 65dB(A); 等效声级; 昼间; 65 dB(A); 等效声级. 夜间; 55dB(A); 等效声级; 夜间; 55 dB(A); 等效声级. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T 15432-1995; JH-1D大气采样器 编号：TJHJ2018-10 TJHJ2018-11 TJHJ2018-13 PX125DZH万分之一电子天平 编号：TJHJ2019-98; - 0.001mg/m3. VOCs (以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 604-2017; MMQ-M10真空采样箱 编号：TJHJ2019-32 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. 表10 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 烟气流速; - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; - GB/T 16157-1996; 3012H烟尘采样器 编号：TJHJ2017-05; - /. - 烟气温度. - 烟气含湿量. - 烟气含氧量. - 烟气量. - 颗粒物; - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; - GB/T 16157-1996; 3012H烟尘采样器 编号：TJHJ2017-05 AUY120万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - /. VOCs (以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 38-2017; MMQ-M10真空采样箱 编号：TJHJ2019-32 3012H烟尘采样器 编号：TJHJ2017-05 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表10。 表10 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; - 声校准器AWA6022A型 - 编号：TJHJ2021-74; - /. - 多功能声级计AWA5688型 - 编号：TJHJ2021-50.

表六

验收监测内容： 1、废气：废气监测内容如下。 表11 无组织排放废气检测内容表 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设2个监控点; VOCs、颗粒物; 3次/天，2天. 表12 有组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 频次. 现有UV辊涂有机废气排气筒进口出口; VOCs; 3次/天，2天. 3区新增UV喷涂有机废气排气筒进口出口. UV 喷涂生产线砂光粉尘排气筒进口出口; 颗粒物. UV 辊涂生产线砂光粉尘排气筒进口出口. 3区手工打磨布袋除尘器排气筒进口出口. 2、噪声 本项目噪声监测内容见表13。 表13 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 北场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 西场界. 3#; 南场界. 4#; 东场界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目为技术改造，不进行厂房建设，不扩大生产产能，仅优化生产工艺，新增3条UV光固化自动喷涂生产线，用以替换底漆喷涂工艺中的部分产能，减少油性油漆的用量，同时改建饰面板生产线布料加工部分至车间3区空余区域，其余均不变。新增的废气处理设施只需稳定运行即可。

验收监测结果： 二、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司分别于2022年4月6-7日、11月3-4日对项目厂界无组织及有组织排放废气进行了监测，监测结果如下。 表14 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测项目; 监测日期; 监测点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 4月6日; 上风向1#东北; 0.270; 0.193; 0.155. 下风向2#南; 0.521; 0.579; 0.639. 下风向3#西南; 0.638; 0.502; 0.485. 4月7日; 上风向1#东北; 0.232; 0.213; 0.135. 下风向2#南; 0.405; 0.367; 0.582. 下风向3#西南; 0.503; 0.676; 0.427. VOCs (以非甲烷总烃计）; 4月6日; 上风向1#东北; 0.54; 0.51; 0.61. 下风向2#南; 1.30; 1.19; 1.20. 下风向3#西南; 1.11; 1.21; 1.14. 4月7日; 上风向1#东北; 0.53; 0.57; 0.54. 下风向2#南; 1.08; 1.05; 1.15. 下风向3#西南; 1.32; 1.25; 1.30. 表15 有组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测日期; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. - 有机废气排气筒进口; 4月6日; - 烟气流速; m/s; 7.7; 8.3; 8.6; 8.2. - 烟气温度; ℃; 22.8; 23.0; 23.1; 23.0. - 烟气含湿量; %; 1.9; 2.0; 2.1; 2.0. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 10686; 11494; 11978; 11386. 标况风量; m3/h; 8944; 9066; 10001; 9337. VOCs实测浓度; mg/m3; 12.6; 11.0; 9.82; 11.1. 4月7日; - 烟气流速; m/s; 8.6; 8.4; 7.8; 8.3. - 烟气温度; ℃; 24.8; 25.1; 25.3; 25.1. - 烟气含湿量; %; 2.0; 2.1; 2.0; 2.0. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 11901; 11640; 10803; 11448. 标况风量; m3/h; 9913; 9681; 8990; 9528. VOCs实测浓度; mg/m3; 9.03; 10.2; 11.2; 10.1. - 有机废气排气筒出口; 4月6日; - 烟气流速; m/s; 9.7; 9.6; 10.0; 9.8. - 烟气温度; ℃; 23.3; 23.4; 23.6; 23.4. - 烟气含湿量; %; 2.0; 2.1; 2.0; 2.0. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 13505; 13344; 13786; 13545. 标况风量; m3/h; 11367; 11213; 11605; 11395. VOCs实测浓度; mg/m3; 6.99; 8.04; 8.35; 7.79. VOCs排放浓度; mg/m3; 6.99; 8.04; 8.35; 7.79. VOCs排放速率; kg/h; 0.079; 0.090; 0.097; 0.089. 4月7日; - 烟气流速; m/s; 9.6; 9.2; 9.2; 9.3. - 烟气温度; ℃; 23.6; 23.8; 24.2; 23.9. - 烟气含湿量; %; 2.0; 1.9; 2.0; 2.0. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 13262; 12699; 12737; 12899. 标况风量; m3/h; 11156; 10685; 10700; 10847. VOCs实测浓度; mg/m3; 8.69; 7.96; 7.96; 8.20. VOCs排放浓度; mg/m3; 8.69; 7.96; 7.96; 8.20. VOCs排放速率; kg/h; 0.097; 0.085; 0.085; 0.089. UV 喷涂生产线砂光粉尘排气筒进口; 4月6日; - 烟气流速; m/s; 10.9; 11.6; 11.8; 11.4. - 烟气温度; ℃; 24.3; 24.2; 24.3; 24.3. - 烟气含湿量; %; 2.5; 2.4; 2.3; 2.4. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 19699; 21023; 21312; 20678. 标况风量; m3/h; 16243; 17358; 17618; 17073. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 43.4; 39.8; 40.8; 41.3. 4月7日; - 烟气流速; m/s; 11.7; 12.1; 11.5; 11.8. - 烟气温度; ℃; 25.8; 25.7; 25.9; 25.8. - 烟气含湿量; %; 2.4; 2.5; 2.4; 2.4. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 21207; 21822; 20737; 21255. 标况风量; m3/h; 17428; 17924; 17045; 17466. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 42.3; 41.4; 39.5; 41.1. UV 喷涂生产线砂光粉尘排气筒出口; 4月6日; - 烟气流速; m/s; 12.6; 12.4; 12.9; 12.6. - 烟气温度; ℃; 24.2; 24.0; 24.2; 24.1. - 烟气含湿量; %; 2.4; 2.3; 2.3; 2.3. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 17448; 17141; 17919; 17503. 标况风量; m3/h; 14612; 14379; 15019; 14670. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 21.4; 21.7; 22.4; 21.8. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 21.4; 21.7; 22.4; 21.8. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.313; 0.312; 0.336; 0.320. 4月7日; - 烟气流速; m/s; 12.6; 12.6; 12.4; 12.5. - 烟气温度; ℃; 25.8; 26.1; 26.3; 26.1. - 烟气含湿量; %; 2.3; 2.4; 2.4; 2.4. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 17423; 17499; 17138; 17353. 标况风量; m3/h; 14545; 14574; 14271; 14463. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 21.1; 20.9; 20.6; 20.9. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 21.1; 20.9; 20.6; 20.9. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.307; 0.305; 0.294; 0.302. UV 辊涂生产线砂光粉尘排气筒进口; 4月6日; - 烟气流速; m/s; 7.4; 7.5; 7.7; 7.5. - 烟气温度; ℃; 20.2; 20.0; 20.2; 20.1. - 烟气含湿量; %; 2.3; 2.2; 2.3; 2.3. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 13374; 13543; 13962; 13626. 标况风量; m3/h; 11299; 11451; 11782; 11511. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 54.3; 49.6; 52.4; 52.1. 4月7日; - 烟气流速; m/s; 7.2; 7.3; 7.2; 7.2. - 烟气温度; ℃; 18.9; 19.1; 19.6; 19.2. - 烟气含湿量; %; 2.2; 2.3; 2.2; 2.2. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 12993; 13148; 13052; 13064. 标况风量; m3/h; 11035; 11128; 11045; 11069. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 51.2; 50.3; 49.7; 50.4. UV 辊涂生产线砂光粉尘排气筒出口; 4月6日; - 烟气流速; m/s; 8.9; 8.7; 10.1; 9.2. - 烟气温度; ℃; 19.6; 19.8; 19.7; 19.7. - 烟气含湿量; %; 2.1; 2.2; 2.1; 2.1. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 9072; 8869; 10275; 9405. 标况风量; m3/h; 7674; 7506; 8731; 7970. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 22.9; 21.8; 22.5; 22.4. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 22.9; 21.8; 22.5; 22.4. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.176; 0.164; 0.196; 0.179. 4月7日; - 烟气流速; m/s; 9.8; 9.8; 9.8; 9.8. - 烟气温度; ℃; 17.9; 18.1; 18.3; 18.1. - 烟气含湿量; %; 2.1; 2.2; 2.1; 2.1. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 10020; 9982; 9934; 9979. 标况风量; m3/h; 8575; 8574; 8504; 8551. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 22.9; 21.9; 23.2; 22.7. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 22.9; 21.9; 23.2; 22.7. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.196; 0.188; 0.197; 0.194. 表16 有组织废气监测结果表（续） 单位：mg/m3 检测点位; 检测日期; 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. - 3区新增有机废气排气筒进口; 11月3日; - 烟气流速; m/s; 2.7; 2.9; 2.9; 2.8. - 烟气温度; ℃; 20.5; 21.5; 21.0; 21.0. - 烟气含湿量; %; 2.3; 2.2; 2.3; 2.3. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 17336; 18427; 18300; 18021. 标况风量; m3/h; 14835; 15730; 15640; 15402. VOCs实测浓度; mg/m3; 9.09; 8.95; 9.02; 9.02. 11月4日; - 烟气流速; m/s; 3.1; 3.4; 3.4; 3.3. - 烟气温度; ℃; 16.9; 17.3; 17.4; 17.2. - 烟气含湿量; %; 2.5; 2.4; 2.4; 2.4. - 烟气含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 19956; 21432; 21328; 20905. 标况风量; m3/h; 17333; 18601; 18508; 18147. VOCs实测浓度; mg/m3; 9.02; 8.93; 9.22; 9.06. - 3区新增有机废气排气筒出口（15米）; 11月3日; - 烟气流速; m/s; 8.1; 8.1; 8.1; 8.1. - 烟气温度; ℃; 22.5; 22.5; 22.6; 22.5. - 烟气含湿量; %; 2.6; 2.5; 2.5; 2.5. - 烟气含氧量; %; 21.0; 20.9; 20.9; 20.9. - 烟气量; m3/h; 51582; 51497; 51612; 51564. 标况风量; m3/h; 43783; 43748; 43838; 43790. VOCs实测浓度; mg/m3; 3.68; 3.78; 3.62; 3.69. VOCs排放浓度; mg/m3; 3.68; 3.78; 3.62; 3.69. VOCs排放速率; kg/h; 0.161; 0.165; 0.159; 0.162. 11月4日; - 烟气流速; m/s; 7.9; 8.3; 8.2; 8.1. - 烟气温度; ℃; 19.9; 19.9; 19.9; 19.9. - 烟气含湿量; %; 2.5; 2.4; 2.5; 2.5. - 烟气含氧量; %; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0. - 烟气量; m3/h; 50566; 52721; 52149; 51812. 标况风量; m3/h; 43533; 45413; 44874; 44607. VOCs实测浓度; mg/m3; 3.28; 3.65; 3.76; 3.56. VOCs排放浓度; mg/m3; 3.28; 3.65; 3.76; 3.56. VOCs排放速率; kg/h; 0.143; 0.166; 0.169; 0.159. - 3区手工打磨布袋除尘器排气筒出口（15米）; 11月3日; - 烟气流速; m/s; 8.4; 8.0; 8.4; 8.3. - 烟气温度; ℃; 23.5; 23.5; 23.8; 23.6. - 烟气含湿量; %; 2.8; 2.7; 2.8; 2.8. - 烟气含氧量; %; 20.9; 21.0; 21.0; 21.0. - 烟气量; m3/h; 8530; 8097; 8547; 8391. 标况风量; m3/h; 7196; 6831; 7197; 7075. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 27.9; 29.5; 26.9; 28.1. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 27.9; 29.5; 26.9; 28.1. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.201; 0.202; 0.194; 0.199. 11月4日; - 烟气流速; m/s; 5.5; 5.4; 5.8; 5.6. - 烟气温度; ℃; 21.6; 22.0; 22.1; 21.9. - 烟气含湿量; %; 2.7; 2.8; 2.8; 2.8. - 烟气含氧量; %; 20.9; 21.0; 21.0; 21.0. - 烟气量; m3/h; 10023; 9853; 10409; 10095. 标况风量; m3/h; 8542; 8375; 8844; 8587. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 27.3; 28.8; 27.0; 27.7. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 27.3; 28.8; 27.0; 27.7. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.233; 0.241; 0.239; 0.238. 监测结果表明，无组织废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放浓度限值；无组织废气VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）中表5排放限值；有组织废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放限值；有组织废气VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3中表面涂装行业排放限值。 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2022年4月6-7日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表17 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 4月6日; 4月7日. Leq（A）. 昼间; 昼间. 1#; 西厂界外1m处; 56; 56; 58; 58. 2#; 南厂界外1m处; 56; 56; 55; 54. 3#; 东厂界外1m处; 58; 57; 56; 56. 4#; 北厂界外1m处; 63; 62; 62; 62. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

表八

环保检查结果： 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 四川步阳门业有限公司经什邡市经济和信息化局批准同意（川投资备【2020-510682-21-03-489665】JXQB-0326 号）在什邡市经济开发区北区昌平大道南段11号进行年产50万樘高档防盗门生产线技改项目建设，确认了项目建设的可行性。项目为技改环评，其环境影响评价报告表于2021年由四川省中栎环保科技有限公司完成编制，德阳市生态环境局于2021年3月29日以德环审批【2021】121号文给予批复。项目建设完成投入运营后，经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、废水排放及治理 本次技改项目无生产用水，现有厂内废水处理均已验收合格，经监测能够实现达标排放。工业废水经处理后可达《污水综合排放标准》三级排放标准排放，生活废水经处化粪池理后可达《污水综合排放标准》三级排放标准。生产生活废水均通过位于市政污水管网进入灵江污水处理厂处理，处理达标后排入石亭江。 6、废气排放及治理 新增2套过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧，分别收集现有1 条UV辊涂和本项目3 条UV喷涂/辊涂生产线的有机废气，废气经处理后由15m 高排气筒排放；本项目UV喷涂/辊涂生产线砂光废气新增3套脉冲式布袋除尘器，分别收集本项目3条UV喷涂/辊涂生产线的砂光废气，废气经处理后由15m高排气筒排放；对现有UV辊涂生产线脉冲式布袋除尘器进行改造，增加15m高排气筒，废气经处理后由15m高排气筒排放。 7、噪声 项目自动喷涂生产线设在车间内，风机安装在车间外独立的隔声房内。风机设备采用独立基础，设置减振垫、风机出口采用柔性连接等降噪措施，通过基础减振和距离衰减。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。 8、固体废弃物排放及治理 废漆桶、漆渣、废活性炭和废过滤棉、砂光除尘灰均属于危险废物，统一暂存于危废暂存间后送有资质单位什邡一原环保科技有限公司处置处理。 9、地下水 现有危废暂存间、危化品库地面采用铺设原始地层+土工布+ HDPE土工膜+土工布+砂砾石基层+防渗混凝土层的方式进行防渗，储存区内有围堰。本次技改完成后，UV光固化自动喷涂生产线地面采用环氧树脂进行防渗。 10、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 11、环评批复及公司落实情况 表17 环评批复及公司落实情况 环评批复要求; 落实情况. 严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实单位内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。; 经核实已按要求落实. 严格按照报告表的要求，落实各项废水处理设施建设。生活污水经预处理池处理后进入什邡灵江污水处理厂处理达标后外排。落实地下水污染防治措施，全面做好防渗处理，防止污染地下永。; 本次技改不涉及废水，现有工程经调查满足达标稳定排放要求. 落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放。砂光粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒达标排放：有机废气经过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置处理后由15m高排气简达标排放。; 经监测废气满足达标排放要求. 落实各项噪声治理措施，确保厂界环境噪声选标并不得扰民。落实各项固体废弃物（尤其是危险废物）处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染。; 经监测噪声排放满足达标排放要求，危废按要求经危废间暂存后送交有资质单位处理. 严格按照报告表的要求，建设各项环保应急设施，确保环境安全。制定突发环境事件应急预案，加强运营过程风险防范管理，避免和控制风险事故导致的环境污染。; 经调查均已落实.

表九

验收监测结论： 1、废水排放及治理 本次技改项目无生产用水，现有厂内废水处理均已验收合格，经监测能够实现达标排放。工业废水经处理后可达《污水综合排放标准》三级排放标准排放，生活废水经处化粪池理后可达《污水综合排放标准》三级排放标准。生产生活废水均通过位于市政污水管网进入灵江污水处理厂处理，处理达标后排入石亭江。 2、废气排放及治理 新增2套过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧，分别收集现有1 条UV辊涂和本项目3 条UV喷涂/辊涂生产线的有机废气，废气经处理后由15m 高排气筒排放；本项目UV喷涂/辊涂生产线砂光废气新增3套脉冲式布袋除尘器，分别收集本项目3条UV喷涂/辊涂生产线的砂光废气，废气经处理后由15m高排气筒排放；对现有UV辊涂生产线脉冲式布袋除尘器进行改造，增加15m高排气筒，废气经处理后由15m高排气筒排放。 3、噪声 项目自动喷涂生产线设在车间内，风机安装在车间外独立的隔声房内。风机设备采用独立基础，设置减振垫、风机出口采用柔性连接等降噪措施，通过基础减振和距离衰减。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。 4、固体废弃物排放及治理 废漆桶、漆渣、废活性炭和废过滤棉、砂光除尘灰均属于危险废物，统一暂存于危废暂存间后送有资质单位什邡一原环保科技有限公司处置处理。 5、地下水 现有危废暂存间、危化品库地面采用铺设原始地层+土工布+ HDPE土工膜+土工布+砂砾石基层+防渗混凝土层的方式进行防渗，储存区内有围堰。本次技改完成后，UV光固化自动喷涂生产线地面采用环氧树脂进行防渗。 6、验收监测结论 四川步阳门业有限公司“年产50万樘高档防盗门生产线技改项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。