四川唯怡饮料食品有限公司“含乳饮料及植物蛋白饮料生产线技改项目（一期）”竣工环境保护验收意见

2024年12月25日，四川唯怡饮料食品有限公司组织召开“含乳饮料及植物蛋白饮料生产线技改项目（一期）”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川唯怡饮料食品有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

四川唯怡饮料食品有限公司位于四川什邡经济开发区（南区）沱江路东段（以下简称“南区基地”）。

为满足市场对乳制品饮料以及产品多元化的需求，唯怡公司决定开发含乳饮料并对原有产品结构进行调整，拟在位于四川什邡经济开发区（南区）沱江路东段的南区生产基地现有厂区内实施“含乳饮料及植物蛋白饮料生产线技改项目”建设，项目计划主要建设内容及规模为：新增乳制品生产线及其他饮料生产线6条（易拉罐生产线2条，屋顶盒生产线2条，PE小瓶生产线2条），根据乳制品饮料生产要求对现有生产车间进行改造，购置空压系统、水处理系统、杀菌机、灌装机、锅炉等设备。项目实施后，PE瓶植物蛋白饮料（960mL、1.45L）现有26万吨/年产能不变，新增PE瓶植物蛋白饮料（200mL、100mL）2万吨/年，新增听装植物蛋白饮料9万吨/年，新增含乳饮料1万吨/年，扩建项目投运后，全厂拟形成植物蛋白饮料产能为37万吨/年，含乳饮料产能为1万吨/年的产能。

在实际建设过程中，企业新增乳制品生产线及其他饮料生产线4条（易拉罐生产线1条，屋顶盒生产线1条，PE小瓶生产线2条），根据乳制品饮料生产要求对现有生产车间进行改造，购置空压系统、杀菌机、灌装机等设备。PE瓶植物蛋白饮料（960mL、1.45L）现有实际产能为19万吨/年，新增PE瓶植物蛋白饮料（200mL、100mL）2万吨/年，新增听装植物蛋白饮料4.5万吨/年，新增含乳饮料0.5万吨/年。本项目投运后，全厂植物蛋白饮料产能为25.5万吨/年，含乳饮料产能为0.5万吨/年。本项目分期验收，企业未建成的生产线待建成后另行验收手续，本次验收项目为含乳饮料及植物蛋白饮料生产线技改项目（一期）。

- 2021年4月9号，什邡市经济和信息化局以川投资备【2104-510682-07-02-229139】JXQB-0137号对四川唯怡饮料食品有限公司含乳饮料及植物蛋白饮料生产线技改项目进行备案立项。2023年3月，四川德蓝环保安全科技有限公司编制完成了《含乳饮料及植物蛋白饮料生产线技改项目》环境影响报告表。2023年4月12日，德阳市生态环境局以德环审批[2023]109号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2023年6月试运行以来一直运行正常，2024年10月完成本项目排污许可申报，并通过审查，企业排污许可证证书编号为：915106006208901555001R。

四川同佳检测有限责任公司于2024年6-11月对该项目进行了竣工验收监测并编制了四川唯怡饮料食品有限公司《含乳饮料及植物蛋白饮料生产线技改项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》。

（二）投资情况

该项目总投2000万元，环境保护投资34万元，占总投资的1.7%。

（三）验收范围

- 主体工程主生产车间（易拉罐生产线2条，屋顶盒生产线2条，PE小瓶生产线2条）和原料预处理车间；仓储工程原料库、成品库、化学品库；办公及生活设施；环保工程废气处理设施、固废收集设施、废水处理设施、噪声治理设施及地下水防治措施。

二、工程变动情况

根据国家生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），结合本项目实际情况，涉及的变动情况具体如下。

（1）环评拟新建的1100t/d污水处理站未建；

（2）环评拟新增的1台20t/h的天然气锅炉未建；

（3）新增1台2t/h烘炒机独立设置2根排气筒（DA004、DA005），不依托原有的15m高排气筒（DA003）。

具体重大变动分析论证见《四川唯怡饮料食品有限公司含乳饮料及植物蛋白饮料生产线技改项目非重大变动论证报告》，根据该报告论述结论如下。

项目变动后设备减少，相应的环保措施等进行了调整，1台20t/h锅炉未投入使用，依托现有的2台15蒸吨/小时的燃气锅炉，锅炉废气排放不新增污染物排放量及排放种类，不会导致不利环境影响加重；烘炒机废气排气筒数量增加2根，新增排气筒不属于主要排气筒，且不新增污染物排放量及排放种类，不会导致不利环境影响加重；1100m³/d污水处理站未建，依托现有800m³/d污水处理站，废水能达标排放，且不新增污染物排放量及排放种类，不会导致不利环境影响加重。

根据《环境影响评价法》以及《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020〕688号），经过对比分析，调整后的项目性质、规模、地点、生产工艺均未发生重大变动，不会新增污染物种类也不会导致污染物排放量增加，因此本项目变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

本项目生产植物蛋白饮料和含乳饮料会产生废水，产生的废水经现有处理能力为800t/d的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区污水管网，进入什邡市城市生活污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1“城镇污水处理厂”标准限值后排入人民渠二十一支渠。

（二）废气

本项目运营期产生的废气有锅炉废气、烘炒废气、污水处理站恶臭、检验废气和喷码废气，各废气具体的产生治理及排放情况如下。

①锅炉废气

本项目植物蛋白饮料和含乳饮料生产过程中会使用蒸汽，依托现有2台15t/h蒸汽锅炉产生蒸汽。企业现有锅炉设置有低氮燃烧装置，现有天然气锅炉产生的烟气分别经15m高排气筒排放（DA001、DA002）有组织排放。

②烘炒废气

企业原有1台1t/h烘炒机，本次新增1台2t/h烘炒机，用于花生、核桃、黄豆烘炒，烘炒机使用天然气燃烧产生的热能加热花生、核桃、黄豆。产生的污染物为烘炒过程中产生的油烟，天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。原有1台1t/h烘炒机油烟经油烟净化器处理后和烘炒天然气燃烧废气经1根排气筒（DA003）达标排放。本次新增1台2t/h烘炒机，油烟经油烟净化器处理后和烘炒天然气燃烧废气经2根排气筒（DA004、DA005）达标排放。

③污水处理站恶臭

企业产生的生产废水依托现有一座800m³/d的污水处理站处理，企业采取在污水处理站主要产臭设施如调节池、厌氧池、一沉池、好氧池、二沉池等投入除臭剂，及时清运栅渣、污泥等措施，降低污水处理站产生的恶臭对周边环境的影响。

④检验室废气

项目运营过程中对每批次产品进行抽检，使用乙醇消毒器皿等，用量很小，乙醇挥发的废气通过加强检验室通风，自然逸散等措施，降低对环境的影响。

⑤喷码废气

本项目新增喷码机1台，用于产品喷码，使用水性油墨，产生的少量有机废气通过车间排风扇进行无组织排放。

（三）噪声

项目运营期噪声主要来源于封罐机、均质机、磨浆机、分离机、冷却机等生产设备运行噪声，通过采取选用低噪声设备、设置减振基础、合理布局、厂房隔声等措施确保厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。

（四）固体废弃物

本项目运营过程产生的固体废物主要为一般固废和危险废物，其中一般固废包括选料废渣（花生衣、核桃衣）、废饮料、废滤渣（花生渣、核桃渣）、污水处理站污泥、栅渣、废离子交换树脂、废包装材料和生活垃圾。其中选料废渣（花生衣、核桃衣）、废饮料、废滤渣（花生渣、核桃渣）交德阳蓝剑现代农业发展有限公司作饲料；污水处理站污泥、栅渣压滤打包后交四川大丰收农业科技有限公司无害化处理（生产有机肥）；废离子交换树脂更换时厂家回收；废包装材料外售废品回收商；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。危险废物包括废机油和检验废液，暂存于废机油暂存间，铁桶盛装，交由资质单位什邡开源环保科技有限公司处置（危险废物经营许可证（川环危第510682053号））。检验废液暂存于废液暂存间，交由资质单位四川友源环境治理有限公司处置（危险废物经营许可证（川环危第510682-002号））。

（五）地下水污染防治

项目采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的基本原则，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，其中重点防渗区危废暂存间采取防渗混凝土+环氧树脂地坪重点防渗措施；化学品库和污水处理站采取防渗混凝土+2mm厚HDPE膜重点防渗措施，满足重点防渗要求。一般防渗区生产车间、库房、一般固废暂存间采取防渗混凝土防渗，满足一般防渗要求。简单防渗区厂区道路、办公室进行简单地面硬化。综上，本项目对区域地下水环境影响较小。

（六）环境风险

企业成立了环境应急组织机构，设置环境救援队伍，明确了应急组织机构职责，针对危险废物（废机油、检验废液）泄漏、生产废水泄漏、火灾事故及企业违法排污等可能发生的突发环境事件配备了，灭火器、消火栓、消防沙、警示带、防毒面具、事故应急收集罐等等应急物资和设施，同时针对危险废物（废机油、检验废液）泄漏、生产废水泄漏、火灾事故及企业违法排污等突发环境事件制定了相应的应急处置措施。此外，企业制定了突发环境事件应急预案，并于2023年6月5日报德阳市什邡生态环境局备案，备案号：510682-2023-70-L。

（七）“以新带老”改造工程

企业落实了环评中提出的将纯水制备废水经厂内污水处理站处理后排放以新带老措施，修建排水管，将纯水制备废水全部引入厂内现有800m³/d污水处理站处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区污水管网，进入什邡市城市生活污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1“城镇污水处理厂”标准限值后排入人民渠二十一支渠。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）废水

验收监测期间，四川唯怡饮料食品有限公司污水处理站废水总排口中pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。氨氮（以N计）、总氮（以N计）、总磷（以P计）和色度监测结果满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，实现达标排放。

（二）废气

（1）无组织废气

验收监测期间，项目所在地厂界硫化氢、氨和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准（氨≤1.5mg/m³、硫化氢≤0.06mg/m³、臭气浓度小于20）。生产车间大门口处无组织废气VOCs（以非甲烷总烃计）监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中厂区内VOCs无组织排放限值的特别排放限值要求（VOCs≤6.0mg/m³）。

（2）有组织废气

验收监测期间，1t/h烘炒机废气DA003和2t/h烘炒机废气DA004、DA005排气筒废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物监测结果满足《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》要求（颗粒物≤30mg/m³、二氧化硫≤200mg/m³、氮氧化物≤300mg/m³），油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求（油烟≤2mg/m³）。项目1#燃气锅炉排气筒DA001和2#燃气锅炉排气筒DA002废气中颗粒物、二氧化硫和烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求（二氧化硫≤50mg/m³、颗粒物≤20mg/m³、烟气黑度≤1）。氮氧化物监测结果满足《深入打好2022年蓝天保卫战“八大工程”实施方案》（德污防攻坚办〔2022〕26号）的要求（氮氧化物≤30mg/m³）。

（三）噪声

验收监测期间，厂界噪声昼间最大值62dB（A），夜间最大值52dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类功能区噪声标准限值要求（标准限值昼间65dB（A），夜间55dB（A））。

（四）固体废物治理设施

本项目运营过程产生的固体废物主要为一般固废和危险废物，其中一般固废包括选料废渣（花生衣、核桃衣）、废饮料、废滤渣（花生渣、核桃渣）、污水处理站污泥、栅渣、废离子交换树脂、废包装材料和生活垃圾。其中选料废渣（花生衣、核桃衣）、废饮料、废滤渣（花生渣、核桃渣）交德阳蓝剑现代农业发展有限公司作饲料；污水处理站污泥、栅渣压滤打包后交四川大丰收农业科技有限公司无害化处理（生产有机肥）；废离子交换树脂更换时厂家回收；废包装材料外售废品回收商；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。危险废物包括废机油和检验废液，暂存于废机油暂存间，铁桶盛装，交由资质单位什邡开源环保科技有限公司处置（危险废物经营许可证（川环危第510682053号））。检验废液暂存于废液暂存间，交由资质单位四川友源环境治理有限公司处置（危险废物经营许可证（川环危第510682-002号））。项目产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。

（五）污染物排放总量

经核算，四川唯怡饮料食品有限公司“含乳饮料及植物蛋白饮料生产线技改项目（一期）”废水环评批复厂区废水总排口总量控制指标CODCr：78.95t/a，氨氮：7.1055t/a。本项目废水总排口实际排放量为24.05t/a、氨氮：0.41t/a，小于批复总量。

环评批复废气总量指标为颗粒物、SO2和VOCs。厂区实际排放总量颗粒物0.025t/a＜1.3166t/a（环评批复本项目批复总量），二氧化硫0.087t/a＜0.5524t/a（环评批复本项目批复总量）。喷码无组织排放废气中排放VOVs，满足环评批复总量要求。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废水、废气、噪声等污染物的排放均能达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 四川唯怡饮料食品有限公司环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求，建议验收通过。

- 七、后续要求

1、加强对环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为企业环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

四川唯怡饮料食品有限公司

2024年12月25日

四川唯怡饮料食品有限公司“含乳饮料及植物蛋白饮料生产线技改项目（一期）”竣工环境保护验收组名单

2024年12月25日

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |